YK-982（3））LCD

智能多通道流量计算仪

使用说明书

北京宇科泰吉电子有限公司

一、概述

YK-982LCD系列智能多通道数字显示控制仪表是智能型、高精度的多回路数显温度、压力、液位、测力、扭矩等物理量控制测量仪表，与八路温度、压力、液位、测力、扭矩传感器及变送器配接可构成各种量程和规格的温度、压力、液位测力、扭矩测控系统。(可以测量电压,电流,转速,频率等各种参数,可与PLC变频器配接构成各种测量系统。可以带峰值，谷值。订货请来电说明。)

二、功能特点

万能输入功能（定货时最好把每路输入类型Sn定准）

自动校准和人工校准功能

多重保护、隔离设计、抗干扰能力强、可靠性高

良好的软件平台，具备二次开发能力，以满足特殊的功能

先进的模块化结构，配合功能强大的仪表芯片，功能组合、系统升级非常方便

三、主要技术指标

基本误差：0.5％FS或 0.2％FS±1个字

分 辨 力：1/20000、14位A/D转换器（最大18位A/D转换器，订货时注明）

显示方式：LCD蓝屏白字。

输入信号：模拟量·热电偶: B、S、K、E、J、T、WRe 等

·热电阻: Pt100、Cu50、Pt100.1

·电　流: 0～10mA、4mA～20mA等（输入阻抗≤250Ω）

·电　压: 0～5V、1V～5V、mV等（输入阻抗≥1MΩ）

·远传压力电阻：（1～379）Ω(订货时请注明)

采样周期：0.2S（10~200次/秒，用户可选）

开关量报警输出：二限报警或四限报警，报警方式、报警灵敏度可设置，继电器输出触点容量  AC220V/3A或AC220V/1A。（最多每路可带2路继电器报警输出，用户订货时需注明）

变送输出：·DC 4mA～20mA (负载电阻≤300Ω)

·DC 0～10mA (负载电阻≤1.5KΩ)

·DC 1V～5V (负载电阻≥250KΩ)

·DC 0～5V (负载电阻≥250KΩ)

（最多每路可带2路模拟量输出，用户订货时需注明）。

特    性：控制方式·可选择上限、下限或上上限、下下限控制

控制设定值·控制设定值和回差值全量程内自由设定

温度补偿·0～50℃温度自动补偿

参数设定·面板轻触式按键数字设定·参数设定值断电后永久保存

·参数设定值密码锁定

保护方式·热电偶热电阻输入断线报警·继电器输出状态LED指示

·输入超／欠量程报警·输入超范围闪烁报警

·工作异常自动复位

环境温度：(-20～70)℃（常温下开机运行30分钟后,可逐渐承受极限温度）

(0～50)℃(热电偶信号输入)

相对湿度：≤85% 无凝露避免在带有腐蚀性和易燃易爆气体中使用

通讯输出：接口方式——隔离串行双向通讯接口RS485/ RS232/Modem

波特率——1200～9600bps内部自由设定

馈电输出：DC24V/30mA（最大400mA，订货时注明）

电    源：开关电源 85～265VAC/DC24V  功耗4W以下

四、端子接线

注：仪表端子以端子接线图为准

五、操作说明

（一）按键功能

■—设定状态时，用于退出设置状态。工作状态下，有报警时按该键切换报警画面和数据显示画面。

En—参数设定键，在设定状态时，用于存贮参数的新设定值并进入下一个设定参数。

▲—设定值增加键，在设定状态时，用于增加数值。

▼—设定值增加键，在设定状态时，用于减少数值。。

（二）上电自检

⑴按仪表的端子接线图连接好仪表的电源、输入、输出、报警等接线。

⑵仔细检查仪表的接线，正确无误后方可打开电源。

（三）参数设定

(1)如果设定过程中12秒钟不改变参数,仪表自动返回运行。如果设定过程中按下■键，仪表也可以退出设定状态。

(2)按下En键，显示“输入密码 800”，用▲或▼键将800设成808， 再按En键,  才进入参数设置状态，输入其他值无效，以防止非技术人员误操作。设置好一个参数后，按En键进行下一个参数设置。

(3)通道数—设置仪表输入的通道数，范围1～8。

(4)设置通道的输入信号，如图。

输入信号选择对照表：

| 参数提示符 | 输入信号内容 | 参数提示符 | 输入信号内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| P100 | Pt100 | T型 | T型 |
| C100 | Cu100 | N型 | N型 |
| Cu50 | Cu50 | J型 | J型 |
| bA1 | bA1 | 4-20mA | 4-20mA |
| bA2 | bA2 | 0-10mA | 0-10mA |
| S型 | S型 | 0-20mA | 0-20mA |
| K型 | K型 | 1-5V | 1-5V |
| E型 | E型 | 0-5V | 0-5V |
| B型 | B型 | 0-50 | 0-50mV |

(5)设置通道的小数点位数，范围0～3。

(6)设置每个通道的量程下限，范围-9999～9999。

(7)设置每个通道的量程上限，范围-9999～9999。

当某通道输入信号为热电偶、热电阻时，不需要设置小数点量程上下限。

(8)设置J1继电器报警点的报警方式，可以选择上限报警、下限报警或关闭。

(9)设置J2继电器报警点的报警方式。详细参考第七节报警说明。

(10)设置J1报警点报警值，范围-9999～9999。

(11)设置J1报警点报警回差值，范围-9999～9999。

(12)设置J2报警点报警值，范围-9999～9999。

(13)设置J2报警点报警回差值，范围-9999～9999。

(14)设置通道的固定误差修正值。修正值范围为±99.9，出厂值设为0，表示仪表无误差修正。显示值＝实际测量值＋修正值。

(15)通讯地址，仪表的通讯地址编号，范围为1~99。

(12)波特率，范围为1200~9600。

设定完毕，过2秒钟后仪表开始工作。

设定的提示符根据用户要求可能有变动，内容上有增减，以满足个性化需求，方便用户简单使用。

六、通讯说明

本仪表可另配RS232、RS485接口，直接与计算机通讯，RS485标准通讯距离1.5km，可以挂接多个仪表。RS232标准通讯距离15m，只能挂接一个仪表。RS232接口的TXD、RXD、GND分别接计算机串口的第2、3、5管脚。数据格式为1个起始位﹑8个数据位﹑无校验﹑1个停止位。为避免通讯冲突，仪表都处于侦听方式。计算机按规定地址向某一仪表发出一个命令，然后等待一段时间，等候仪表回答，仪表收到正确命令后再发送出数据。发送结束后仪表又处于侦听方式。同一系统中，仪表地址不能相同，波特率要一致。

仪表采用标准Modbus-rtu通讯协议，支持03、06功能号。在使用组态软件时，须选用的设备为modicon(莫迪康)的PLC，Modbus-RTU地址型，数据为整型16位，使用组态王寄存器从4x001或4x000开始，别的组态软件有可能是从3x001或3x000开始。通讯为整数，需用户根据实际情况处理小数点位数。通讯传输数据为有符号的整型数据，用户编程建议定义有符号的整型数据即可。当数据大于0x8000时，数据取反加1即为负数的实际数值，例如通讯传输数据为0xFFFF，对应数据值为-1。对于长整型数据如累积量等，数据值=高位×65536+低位。组态时用户也可以选择数据类型为长整型（long），系统自动计算出累积量。

读取仪表数据发送命令格式：建议数据读取量一次不超过16个

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 读取数据个数高位 | 读取数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 05 | CB |

现场测量仪表返回数据格式：

| 地址 | 功能号 | 字节数 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | 数值高位 | 数值 低位 | CRC16高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | 06 | 03 | E8 | 03 | E8 | 03 | E8 | C1 | 9F |

对仪表数据写入数据发送命令格式：（写入寄存器）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

现场测量仪表返回数据格式：（与发送数据格式相同）

| 地址 | 功能号 | 起始地址高位 | 起始地址低位 | 写入数据个数高位 | 写入数据个数低位 | CRC16 高位 | CRC16 低位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 06 | 00 | 20 | 00 | 0C | 88 | 05 |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表地址，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2两个数据，则可以发送01 03 00 00 00 02 C4 0B，读取16个数据发送01 03 00 00 00 10 44 06。

仪表出厂已经设置通讯地址为1，波特率为9600。

寄存器对应表(对应的具体含义请参见操作说明的设置部分)

| 4x000 | 第01路 测量值 |
| --- | --- |
| 4x001 | 第02路 测量值 |
| 4x002 | 第03路 测量值 |
| 4x003 | 第04路 测量值 |
| 4x004 | 总和 测量值 |
| 4x005 | 累计高4位 测量值 |
| 4x006 | 累计低4位测量值 |

例：读地址为1的仪表的第1路测量值	（PV1=1000）

发送数据为 01 03 00 00 00 01 84 0A

返回数据为 01 03 02 03 E8 B8 FA (其中03 E8—1000)

(其中01 是仪表编号，03是功能号，00 00是寄存器起始地址，00 01 表示读一个数，84 0A是校验码，返回数据中B8 FA是校验码。如果要读第1、2路测量值两个数据，则可以发送，01 03 00 00 00 02 C4 0B 。

十、 质   保

如属厂方制造质量问题，在仪表出厂日起，由厂方免费修理，如果是由于保管及使用不当而造成损坏，修理时收成本费。保修期十二个月，质保3～5年须另注明。

十一、订货须知

外形仪表尺寸，开孔尺寸大小，插入深度

输入信号类型与显示形式

输出类型与输出方式

通讯选择

馈电电流大小与电压，传感器的供电电源

仪表供电电源

可按客户要求特殊定做。

联系我们
北京宇科泰吉电子有限公司技术销售服务热线

联系人：张书光

电话： 010-57178266   13651191826   13717775731

传真： 010-82112623

网址： www.bj-yuke.com

邮箱： bjyktj@126.com

地址：北京市昌平区阳坊镇宏辛庄

QQ：736597394